## LCWX1-125
Controller Type | Device Type
LCWX1-70 (Utkala Alumina) | CHILLER
Parameter Display Name | Function Code | Register Address | Slave ID | Baud Rate Code | Display Group | Display Order | Starting Bit | Data Length | Multiplier | Format | Category | Trend Required | Control Category | Minimum Threshold | Maximum Threshold | Unit | Access Control | Status
Compressor 1 On/Off Relay | 01 | 00001 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 1 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Delta 1 Relay | 01 | 00002 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 2 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Load Solenoid Valve 1 Relay | 01 | 00003 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 3 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Unload Solenoid Valve 1 Relay | 01 | 00004 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 4 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Pilot Solenoid Valve 1 Relay | 01 | 00005 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 5 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Liquid Injection Solenoid Valve 1 Relay | 01 | 00006 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 6 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Suction Pressure 1 | 04 | 30001 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 25 | 70 | PSIG
Discharge Pressure 1 | 04 | 30002 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 100 | 149 | PSIG
Oil Pressure 1 | 04 | 30003 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 3 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 95 | 145 | PSIG
Cooler Water Out Temp | 04 | 30004 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 4 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 39 | 75 | F
Cooler Water In Temp | 04 | 30005 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 5 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 44 | 85 | F
Compressor 1 Current | 04 | 30006 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 6 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | A
Suction Temperature 1 | 04 | 30007 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 7 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 34 | 75 | F
Discharge Temperature 1 | 04 | 30008 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 8 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 100 | 149 | F
Flow Switch 1 | 04 | 30013 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Oil level switch 1 | 04 | 30014 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Comp 1 switch | 04 | 30015 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
SPPR 1 | 04 | 30016 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Electronic Expansion Valve 1 | 04 | 30201 | 01 | 9600 | Analog-Outputs | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | %
CND VALV | 04 | 30203 | 01 | 9600 | Analog-Outputs | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | %
Chiller State | 04 | 30306 | 01 | 9600 | Control-Information | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Comp 1 State | 04 | 30307 | 01 | 9600 | Control-Information | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Steps Wanted | 04 | 30315 | 01 | 9600 | Control-Information | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes
Steps On | 04 | 30316 | 01 | 9600 | Control-Information | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes
Steps Delay | 04 | 30317 | 01 | 9600 | Control-Information | 5 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Sec
Wanted FLA | 04 | 30318 | 01 | 9600 | Control-Information | 6 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | %
Comp 1 FLA | 04 | 30319 | 01 | 9600 | Control-Information | 7 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | %
Saturated Suction Temp 1 | 04 | 30327 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 9 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | F
Suction Superheat 1 | 04 | 30328 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 10 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  | 0 | 12 | F
Saturated Discharge Temp 1 | 04 | 30329 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 11 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | F
Discharge Superheat | 04 | 30330 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 12 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  | 14 | 26 | F
Oil Pressure Diff | 04 | 30375 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 13 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | PSIG
Alarm Type | 04 | 30668 | 01 | 9600 | Alarm | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Alarm Point | 04 | 30673 | 01 | 9600 | Alarm | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
RH Compressor 1 On/Off | 04 | 30678 | 01 | 9600 | Runhours | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
RH Delta 1 | 04 | 30679 | 01 | 9600 | Runhours | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
RH Load Solenoid Valve 1 | 04 | 30680 | 01 | 9600 | Runhours | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
RH Unload Solenoid Valve 1 | 04 | 30681 | 01 | 9600 | Runhours | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
RH Pilot Solenoid Valve 1 | 04 | 30682 | 01 | 9600 | Runhours | 5 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
RH Liquid Injection Solenoid Valve 1 | 04 | 30683 | 01 | 9600 | Runhours | 6 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Hrs.
CW OUT TRGT | 03 | 40301 | 01 | 9600 | Setpoints | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | No | Setpoint |  |  | F