## Sheet1
Controller Type | Device Type | Chiller Code
SPACS222N (BLK Hospital-CS100002) | CHILLER | 1
Parameter Display Name | Function Code | Register Address | Slave ID | Baud Rate Code | Display Group | Display Order | Starting Bit | Data Length | Multiplier | Format | Category | Trend Required | Control Category | Minimum Threshold | Maximum Threshold | Unit | Access Control | Status
Compressor 1 On/Off Relay | 01 | 00050 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 1 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Condenser Pump Relay | 01 | 00052 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 2 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Condenser fan 1 system 1 On/Off Relay | 01 | 00055 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 3 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Compressor 2 On/Off Relay | 01 | 00063 | 01 | 9600 | Relay-Outputs | 4 |  | 2 | 1 | BINARY | BINARY | Yes | [5 empty] | 0=Off¦1=On
Cooler Water In Temp | 03 | 40071 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | F
Cooler Water Out Temp | 03 | 40072 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | F
Temperature Setpoint | 03 | 40042 | 01 | 9600 | Setpoints | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | No | Setpoint |  |  | F
Temp diff | 03 | 40043 | 01 | 9600 | Setpoints | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | No | Setpoint |  |  | F
Anti freeze 1 Temp | 03 | 40012 | 01 | 9600 | Setpoints | 3 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | No | Setpoint |  |  | F
Anti Freeze 1 Diff | 03 | 40013 | 01 | 9600 | Setpoints | 4 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | No | Setpoint |  |  | F
SPPR 1 | 01 | 00044 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Flow Switch 1 | 01 | 00045 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
HP Switch 1 | 01 | 00046 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
LP Switch 1 | 01 | 00047 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Motor Protector 1 | 01 | 00057 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 5 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Motor Protector 2 | 01 | 00058 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 6 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
HP Switch 2 | 01 | 00059 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 7 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
LP Switch 2 | 01 | 00060 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 8 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
Alarm Status | 01 | 00054 | 01 | 9600 | Alarm | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
SPPR Alarm | 01 | 00036 | 01 | 9600 | Alarm | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
System 1 Alarm | 01 | 00032 | 01 | 9600 | Alarm | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes
System 2 Alarm | 01 | 00033 | 01 | 9600 | Alarm | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | Yes