## inverter Scroll
Controller Type | Device Type | Chiller Code
XAC5VS-060MR3 (Cochin University of Science-EXI00011) | CHILLER | 1
Parameter Display Name | Function Code | Register Address | Slave ID | Baud Rate Code | Display Group | Display Order | Starting Bit | Data Length | Multiplier | Format | Category | Trend Required | Control Category | Minimum Threshold | Maximum Threshold | Unit | Access Control | Status
Inverter compressor status | 03 | 40001 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 1 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Compressor 1 status | 03 | 40002 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 2 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Compressor 2 status | 03 | 40003 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 3 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Normal / Backup mode | 03 | 40013 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 4 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Master Digital Input status Flow Switch | 03 | 40017 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 5 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes
Slave Digital Input status Flow Switch | 03 | 40021 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 6 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes
Alarm 1 status | 03 | 40025 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 7 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Alarm 2 status | 03 | 40029 | 01 | 9600 | Digital-Inputs | 8 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Status | No
Inverter DLT Temperature | 03 | 40035 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | C
Master DLT 1 Temperature | 03 | 40036 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | C
Master DLT 2 Temperature | 03 | 40037 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 3 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | C
Master EWT Temperature | 03 | 40038 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 4 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | C
Master LWT Temperature | 03 | 40039 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 5 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | C
Master DPT Pressure | 03 | 40040 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 6 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | Psig
Inverter Compressor Current | 03 | 40041 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 7 |  | 4 | 1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  |  |  | A
Compressor 1 Current | 03 | 40042 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 8 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | A
Compressor 2 Current | 03 | 40043 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 9 |  | 4 | 0.1 | DECIMALSIGNED | Periodic | Yes |  |  |  | A